## 表1 3000W交流&amp;高压直流电源模块与机框、版本配套关系表
电源模块名称 | CE12804机框 | CE12808机框 | CE12812机框 | CE12816机框 | CE12804S机框 | CE12808S机框
PHD-3000WA | 仅交流机框和交流&amp;高压直流机框支持，最多可配置4个，直流机框不支持。 说明： V100R005C00版本及以后发布的版本支持。 | 仅交流机框和交流&amp;高压直流机框支持，最多可配置8个，直流机框不支持。 说明： V100R005C00版本及以后发布的版本支持。 | 仅交流机框和交流&amp;高压直流机框支持，最多可配置12个，直流机框不支持。 说明： V100R005C00版本及以后发布的版本支持。 | 仅交流机框和交流&amp;高压直流机框支持，最多可配置20个，直流机框不支持。 说明： V100R005C00版本及以后发布的版本支持。 | 仅交流&amp;高压直流机框支持，最多可配置4个，直流机框不支持。 说明： V100R005C00版本及以后发布的版本支持。 | 仅交流&amp;高压直流机框支持，最多可配置8个，直流机框不支持。 说明： V100R005C00版本及以后发布的版本支持。

## 表2 3000W交流&amp;高压直流电源模块的功能表
功能项目 | 说明 | 指示灯表现
输入保护功能 | 输入欠压保护 | 保护状态特征为电源关闭输出，停止供电，且能自动恢复供电。 | 图2中Input指示灯绿色闪烁。
输入保护功能 | 输入过压保护 | 保护状态特征为电源关闭输出，停止供电，且能自动恢复供电。 | 图2中Input指示灯绿色闪烁。
输入保护功能 | 输入过流保护 | 保护状态特征为电源关闭输出，停止供电，且不能自动恢复供电，请直接更换新的电源模块。 | 图2中Input指示灯灭。
输出保护功能 | 输出过压保护 | 如果是电源模块自身引起的输出过压，保护状态特征为电源关闭输出，停止供电，且不能自动恢复供电。如果是外部外加电压引起的输出过压，保护状态特征为电源关闭输出，停止供电，且能自动恢复供电。 | 如果是电源模块自身引起的输出过压，图2中Output指示灯灭，Alarm指示灯红色常亮。如果是外部外加电压引起的输出过压，图2中Output指示灯绿色常亮。
输出保护功能 | 输出限流保护 | 保护状态特征为将电源输出电流强制限定在某个值，且能自动恢复供电。 | 图2中Output指示灯绿色常亮，当输出电压＜44V DC时Output指示灯灭。
输出保护功能 | 输出短路保护 | 保护状态特征为间断性的输出电流，且输出电流值限定在某个范围内，且能自动恢复供电。 | 图2中Output指示灯灭。
输出保护功能 | 过温保护 | 55°C～75°C，电源模块输出线性降额，超过75°C，电源模块停止供电，降温后自动恢复供电。 | 55°C～75°C，图2中Output指示灯绿色常亮，超过75°C，Output指示灯灭。
输出保护功能 | 热插拔 | 支持 | -
输出保护功能 | 散热 | 3000W交流&amp;高压直流电源模块自带风扇，采用前进风，后出风方式散热。 | -

## 表3 3000W交流&amp;高压直流电源模块面板指示灯说明表
图2 | 中数字 | 指示灯 | 颜色 | 含义
1 | Input | 绿色 | 常亮：表示电源模块输入正常。闪烁：表示电源模块输入电压超出了范围。常灭：表示电源模块无输入。
2 | Output | 绿色 | 常亮：表示电源模块输出正常。常灭：表示电源模块无输出或者输出异常。
3 | Alarm | 红色 | 常灭：表示电源模块正常。常亮：表示电源模块故障，可能原因有：内部短路、风扇故障、输出过压、过温关机、通讯异常、严重不均流。

## 表4 3000W交流&amp;高压直流电源模块的规格参数表
参数说明 | 取值
外形尺寸（宽×深×高） | 106.5mm×485mm×41mm
重量 | 2.4kg
交流输入电压范围 | 90V AC～290V AC输入，额定值为110V AC/220V AC
交流输入电压频率 | 47Hz～63Hz，典型值为50Hz/60Hz
高压直流输入电压范围 | 188V DC～288V DC输入，额定值为240V DC
最大输入电流 | 18.5A
输出额定电压 | 53.5V DC
输出额定功率 | 3000W 说明： 交流输入的场景下，如果输入电压≤175V AC时，输出额定功率降额为1500W。

## 表5 订购信息表
部件编码 | 模块名称 | 模块描述
02310VMA | PHD-3000WA | 3000W交流&amp;高压直流电源模块